## Инвертор 48В
www.ValleyWinds.ru - (495) 652-0045 - info@valleywinds.ru
Расчет батареи для системы резервного питания |  |  |  | Расчет n - числа Пейкерта
Тип инвертора (U батареи) - 12 / 24 / 48 В= | 48 | В= |  | Т1 | Т2 | Время разряда*
Номинальное напряжение 1-го аккумулятора (В=) | 12 | В= |  | 20 | 10 | час
Номинал. емкость 1-го аккумулятора | 200 | А-ч |  | I1 | I2 | Ток разряда*
Вес 1-го аккумулятора | 66 | кг |  | 10 | 17.8 | А
Число последовательно соединенных аккумуляторов 1-й цепочки батареи (на номинал U инвертора) | 4 | шт. |  | n | 1.2021 | n = log(T2/T1)/log(I1/I2)
Выбранное число параллельных цепочек аккумуляторов (до 4-х) | 2 |  |  | Cp | 318.5154 | Cp = In * T
ВСЕГО аккумуляторов в батарее | 8 | шт. |  | * данные из документации на АКБ, разряд до 1.7В/эл
Номинальная емкость батареи (при Т=20ч) | 400 | А-ч |  | (в примере данные на HAZE HZY 12-200 - GEL)
Номинальный ток разряда батареи Iн (Т=20ч) | 20 | А
Номинальный запас энергии батареи Ен (полный разряд номинальным током, отвечающим Т=20ч) | 19.2 | кВА-ч |  | U эл-та | Разряд (В) | Разряд (%)
Среднечасовая нагрузка на объекте | 1.5 | кВА |  | 2.3 |  | 0%
Реальный ток разряда батареи I | 31.25 | А |  | 1.85 | 0.45 | 64.29%
Выбранная предельная глубина разряда (30%...80%) | 0.6 |  |  | 1.75 | 0.55 | 78.57%
Число Пейкерта у используемого аккумулятора | 1.2021 |  |  | 1.7 | 0.6 | 85.71%
Отношение номинального тока к реальному | 0.64 |  |  | 1.6 | 0.7 | 100%
Поправочный коэффициент разряда током, отличным от номинального | 0.91375
Реальный запас энергии батареи (разряд до разрешенной глубины реальным током разряда) | 10.5264 | кВА-ч | Е = Eн * (Iн / I)^n-1
Расчетное время автономии Т | 7.0176 | ч | 421.0575 | минут
Вес аккумуляторной батареи | 528 | кг
* Изменяемые параметры выделены зеленой заливкой
Время автономной работы (часы) для разных среднечасовых значений нагрузки и разных настроек разрешенного уровня разряда
Среднечасовая мощность нагрузки | кВА: | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ном.P кВА*
Ток разряда батареи для такой мощности нагрузки |  | 10.4167 | 15.625 | 20.8333 | 26.0417 | 31.25 | 36.4583 | 41.6667 | 46.875 | 52.0833 | 57.2917 | 62.5 | 67.7083 | 72.9167 | 83.3333 | 93.75 | 104.1667 | 114.5833 | 125
Число аккумуляторов в батарее | 4 | шт. | АКБ | 12 | В х | 200 | А-ч | т.е. батарея |  | 48 | В х | 200 | А-ч | [6 empty] | 1
Поправочный коэффициент (и вес батареи) | 264 | 0.99178 | 0.91375 | 0.86214 | 0.82413 | 0.79431 | 0.76995 | 0.74945 | 0.73182 | 0.7164 | 0.70273 | 0.69048 | 0.6794 | 0.6693 | 0.65148 | 0.63616 | 0.62275 | 0.61087 | 0.60022 | 9.6
Разрешенная глубина разряда - максимальная | 0.8 | 15.2338 | 9.3568 | 6.6212 | 5.0634 | 4.0669 | 3.379 | 2.8779 | 2.4979 | 2.2008 | 1.9625 | 1.7676 | 1.6055 | 1.4686 | 1.2508 | 1.0857 | 0.95655 | 0.853 | 0.76829 | 7.68
Разрешенная глубина разряда - средняя | 0.6 | 11.4253 | 7.0176 | 4.9659 | 3.7976 | 3.0502 | 2.5342 | 2.1584 | 1.8735 | 1.6506 | 1.4719 | 1.3257 | 1.2041 | 1.1015 | 0.93813 | 0.81428 | 0.71741 | 0.63975 | 0.57622 | 5.76
Разрешенная глубина разряда - малая | 0.3 | 5.7127 | 3.5088 | 2.483 | 1.8988 | 1.5251 | 1.2671 | 1.0792 | 0.93673 | 0.82529 | 0.73595 | 0.66286 | 0.60205 | 0.55074 | 0.46907 | 0.40714 | 0.35871 | 0.31988 | 0.28811 | 2.88
Число аккумуляторов в батарее | 8 | шт. | АКБ | 12 | В х | 200 | А-ч | т.е. батарея |  | 48 | В х | 400 | А-ч | [6 empty] | 2
Поправочный коэффициент (и вес батареи) | 528 | 1.1409 | 1.0512 | 0.99178 | 0.94805 | 0.91375 | 0.88573 | 0.86214 | 0.84186 | 0.82413 | 0.8084 | 0.79431 | 0.78157 | 0.76995 | 0.74945 | 0.73182 | 0.7164 | 0.70273 | 0.69048 | 19.2
Разрешенная глубина разряда - максимальная | 0.8 | 35.0491 | 21.5277 | 15.2338 | 11.6496 | 9.3568 | 7.7741 | 6.6212 | 5.7471 | 5.0634 | 4.5153 | 4.0669 | 3.6938 | 3.379 | 2.8779 | 2.4979 | 2.2008 | 1.9625 | 1.7676 | 15.36
Разрешенная глубина разряда - средняя | 0.6 | 26.2868 | 16.1458 | 11.4253 | 8.7372 | 7.0176 | 5.8306 | 4.9659 | 4.3103 | 3.7976 | 3.3865 | 3.0502 | 2.7703 | 2.5342 | 2.1584 | 1.8735 | 1.6506 | 1.4719 | 1.3257 | 11.52
Разрешенная глубина разряда - малая | 0.3 | 13.1434 | 8.0729 | 5.7127 | 4.3686 | 3.5088 | 2.9153 | 2.483 | 2.1552 | 1.8988 | 1.6932 | 1.5251 | 1.3852 | 1.2671 | 1.0792 | 0.93673 | 0.82529 | 0.73595 | 0.66286 | 5.76
Число аккумуляторов в батарее | 12 | шт. | АКБ | 12 | В х | 200 | А-ч | т.е. батарея |  | 48 | В х | 600 | А-ч | [6 empty] | 3
Поправочный коэффициент (и вес батареи) | 792 | 1.2384 | 1.1409 | 1.0765 | 1.029 | 0.99178 | 0.96136 | 0.93577 | 0.91375 | 0.8945 | 0.87744 | 0.86214 | 0.84831 | 0.8357 | 0.81345 | 0.79431 | 0.77758 | 0.76274 | 0.74945 | 28.8
Разрешенная глубина разряда - максимальная | 0.8 | 57.0632 | 35.0491 | 24.8021 | 18.9667 | 15.2338 | 12.657 | 10.78 | 9.3568 | 8.2437 | 7.3513 | 6.6212 | 6.0138 | 5.5013 | 4.6854 | 4.0669 | 3.5831 | 3.1952 | 2.8779 | 23.04
Разрешенная глубина разряда - средняя | 0.6 | 42.7974 | 26.2868 | 18.6015 | 14.225 | 11.4253 | 9.4928 | 8.085 | 7.0176 | 6.1828 | 5.5135 | 4.9659 | 4.5104 | 4.126 | 3.5141 | 3.0502 | 2.6873 | 2.3964 | 2.1584 | 17.28
Разрешенная глубина разряда - малая | 0.3 | 21.3987 | 13.1434 | 9.3008 | 7.1125 | 5.7127 | 4.7464 | 4.0425 | 3.5088 | 3.0914 | 2.7567 | 2.483 | 2.2552 | 2.063 | 1.757 | 1.5251 | 1.3437 | 1.1982 | 1.0792 | 8.64
Число аккумуляторов в батарее | 16 | шт. | АКБ | 12 | В х | 200 | А-ч | т.е. батарея |  | 48 | В х | 800 | А-ч | [6 empty] | 4
Поправочный коэффициент (и вес батареи) | 1056 | 1.3125 | 1.2092 | 1.1409 | 1.0906 | 1.0512 | 1.0189 | 0.99178 | 0.96845 | 0.94805 | 0.92996 | 0.91375 | 0.89909 | 0.88573 | 0.86214 | 0.84186 | 0.82413 | 0.8084 | 0.79431 | 38.4
Разрешенная глубина разряда - максимальная | 0.8 | 80.6389 | 49.5297 | 35.0491 | 26.8028 | 21.5277 | 17.8863 | 15.2338 | 13.2226 | 11.6496 | 10.3885 | 9.3568 | 8.4985 | 7.7741 | 6.6212 | 5.7471 | 5.0634 | 4.5153 | 4.0669 | 30.72
Разрешенная глубина разряда - средняя | 0.6 | 60.4792 | 37.1473 | 26.2868 | 20.1021 | 16.1458 | 13.4147 | 11.4253 | 9.917 | 8.7372 | 7.7914 | 7.0176 | 6.3739 | 5.8306 | 4.9659 | 4.3103 | 3.7976 | 3.3865 | 3.0502 | 23.04
Разрешенная глубина разряда - малая | 0.3 | 30.2396 | 18.5736 | 13.1434 | 10.0511 | 8.0729 | 6.7074 | 5.7127 | 4.9585 | 4.3686 | 3.8957 | 3.5088 | 3.1869 | 2.9153 | 2.483 | 2.1552 | 1.8988 | 1.6932 | 1.5251 | 11.52
* Значения номинального запаса энергии батареи - полного (100% разряд) и для разрешенных уровней разряда
Note on E3: valleywinds.ru: номинальное время разряда
Note on F3: valleywinds.ru: произвольное время разряда из таблицы "Длительность разряда от тока" документации

## Инвертор 24В
www.ValleyWinds.ru - (495) 652-0045 - info@valleywinds.ru
Расчет батареи для системы резервного питания |  |  |  | Расчет n - числа Пейкерта
Тип инвертора (U батареи) - 12 / 24 / 48 В= | 24 | В= |  | Т1 | Т2 | Время разряда*
Номинальное напряжение 1-го аккумулятора (В=) | 12 | В= |  | 20 | 10 | час
Номинал. емкость 1-го аккумулятора | 200 | А-ч |  | I1 | I2 | Ток разряда*
Вес 1-го аккумулятора | 66 | кг |  | 10 | 17.8 | А
Число последовательно соединенных аккумуляторов 1-й цепочки батареи (на номинал U инвертора) | 2 | шт. |  | n | 1.2021 | n = log(T2/T1)/log(I1/I2)
Выбранное число параллельных цепочек аккумуляторов (до 4-х) | 2 |  |  | Cp | 318.5154 | Cp = In * T
ВСЕГО аккумуляторов в батарее | 4 | шт. |  | * данные из документации на АКБ, разряд до 1.7В/эл
Номинальная емкость батареи (при Т=20ч) | 400 | А-ч |  | (в примере данные на HAZE HZY 12-200 - GEL)
Номинальный ток разряда батареи Iн (Т=20ч) | 20 | А
Номинальный запас энергии батареи Ен (полный разряд номинальным током, отвечающим Т=20ч) | 9.6 | кВА-ч |  | U эл-та | Разряд (В) | Разряд (%)
Среднечасовая нагрузка на объекте | 1.5 | кВА |  | 2.3 |  | 0%
Реальный ток разряда батареи I | 62.5 | А |  | 1.85 | 0.45 | 64.29%
Выбранная предельная глубина разряда (30%...80%) | 0.6 |  |  | 1.75 | 0.55 | 78.57%
Число Пейкерта у используемого аккумулятора | 1.2021 |  |  | 1.7 | 0.6 | 85.71%
Отношение номинального тока к реальному | 0.32 |  |  | 1.6 | 0.7 | 100%
Поправочный коэффициент разряда током, отличным от номинального | 0.79431
Реальный запас энергии батареи (разряд до разрешенной глубины реальным током разряда) | 4.5752 | кВА-ч | Е = Eн * (Iн / I)^n-1
Расчетное время автономии Т | 3.0502 | ч | 183.0093 | минут
Вес аккумуляторной батареи | 264 | кг
* Изменяемые параметры выделены зеленой заливкой
Время автономной работы (часы) для разных среднечасовых значений нагрузки и разных настроек разрешенного уровня разряда
Среднечасовая мощность нагрузки | кВА: | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | ном.P кВА*
Ток разряда батареи для такой мощности нагрузки |  | 20.8333 | 31.25 | 41.6667 | 52.0833 | 62.5 | 72.9167 | 83.3333 | 93.75 | 104.1667 | 114.5833 | 125
Число аккумуляторов в батарее | 2 | шт. | АКБ | 12 | В х | 200 | А-ч | т.е. батарея |  | 24 | В х | 200 | 1
Поправочный коэффициент (и вес батареи) | 132 | 0.86214 | 0.79431 | 0.74945 | 0.7164 | 0.69048 | 0.6693 | 0.65148 | 0.63616 | 0.62275 | 0.61087 | 0.60022 | 4.8
Разрешенная глубина разряда - максимальная | 0.8 | 6.6212 | 4.0669 | 2.8779 | 2.2008 | 1.7676 | 1.4686 | 1.2508 | 1.0857 | 0.95655 | 0.853 | 0.76829 | 3.84
Разрешенная глубина разряда - средняя | 0.6 | 4.9659 | 3.0502 | 2.1584 | 1.6506 | 1.3257 | 1.1015 | 0.93813 | 0.81428 | 0.71741 | 0.63975 | 0.57622 | 2.88
Разрешенная глубина разряда - малая | 0.3 | 2.483 | 1.5251 | 1.0792 | 0.82529 | 0.66286 | 0.55074 | 0.46907 | 0.40714 | 0.35871 | 0.31988 | 0.28811 | 1.44
Число аккумуляторов в батарее | 4 | шт. | АКБ | 12 | В х | 200 | А-ч | т.е. батарея |  | 24 | В х | 400 | 2
Поправочный коэффициент (и вес батареи) | 264 | 0.99178 | 0.91375 | 0.86214 | 0.82413 | 0.79431 | 0.76995 | 0.74945 | 0.73182 | 0.7164 | 0.70273 | 0.69048 | 9.6
Разрешенная глубина разряда - максимальная | 0.8 | 15.2338 | 9.3568 | 6.6212 | 5.0634 | 4.0669 | 3.379 | 2.8779 | 2.4979 | 2.2008 | 1.9625 | 1.7676 | 7.68
Разрешенная глубина разряда - средняя | 0.6 | 11.4253 | 7.0176 | 4.9659 | 3.7976 | 3.0502 | 2.5342 | 2.1584 | 1.8735 | 1.6506 | 1.4719 | 1.3257 | 5.76
Разрешенная глубина разряда - малая | 0.3 | 5.7127 | 3.5088 | 2.483 | 1.8988 | 1.5251 | 1.2671 | 1.0792 | 0.93673 | 0.82529 | 0.73595 | 0.66286 | 2.88
Число аккумуляторов в батарее | 6 | шт. | АКБ | 12 | В х | 200 | А-ч | т.е. батарея |  | 24 | В х | 600 | 3
Поправочный коэффициент (и вес батареи) | 396 | 1.0765 | 0.99178 | 0.93577 | 0.8945 | 0.86214 | 0.8357 | 0.81345 | 0.79431 | 0.77758 | 0.76274 | 0.74945 | 14.4
Разрешенная глубина разряда - максимальная | 0.8 | 24.8021 | 15.2338 | 10.78 | 8.2437 | 6.6212 | 5.5013 | 4.6854 | 4.0669 | 3.5831 | 3.1952 | 2.8779 | 11.52
Разрешенная глубина разряда - средняя | 0.6 | 18.6015 | 11.4253 | 8.085 | 6.1828 | 4.9659 | 4.126 | 3.5141 | 3.0502 | 2.6873 | 2.3964 | 2.1584 | 8.64
Разрешенная глубина разряда - малая | 0.3 | 9.3008 | 5.7127 | 4.0425 | 3.0914 | 2.483 | 2.063 | 1.757 | 1.5251 | 1.3437 | 1.1982 | 1.0792 | 4.32
Число аккумуляторов в батарее | 8 | шт. | АКБ | 12 | В х | 200 | А-ч | т.е. батарея |  | 24 | В х | 800 | 4
Поправочный коэффициент (и вес батареи) | 528 | 1.1409 | 1.0512 | 0.99178 | 0.94805 | 0.91375 | 0.88573 | 0.86214 | 0.84186 | 0.82413 | 0.8084 | 0.79431 | 19.2
Разрешенная глубина разряда - максимальная | 0.8 | 35.0491 | 21.5277 | 15.2338 | 11.6496 | 9.3568 | 7.7741 | 6.6212 | 5.7471 | 5.0634 | 4.5153 | 4.0669 | 15.36
Разрешенная глубина разряда - средняя | 0.6 | 26.2868 | 16.1458 | 11.4253 | 8.7372 | 7.0176 | 5.8306 | 4.9659 | 4.3103 | 3.7976 | 3.3865 | 3.0502 | 11.52
Разрешенная глубина разряда - малая | 0.3 | 13.1434 | 8.0729 | 5.7127 | 4.3686 | 3.5088 | 2.9153 | 2.483 | 2.1552 | 1.8988 | 1.6932 | 1.5251 | 5.76
* Значения номинального запаса энергии батареи - полного (100% разряд) и для разрешенных уровней разряда
Note on E3: valleywinds.ru: номинальное время разряда
Note on F3: valleywinds.ru: произвольное время разряда из таблицы "Длительность разряда от тока" документации