## Инвертор 48В
www.ValleyWinds.ru - (495) 652-0045 - info@valleywinds.ru
Расчет батареи для системы резервного питания |  |  |  | Расчет n - числа Пейкерта
Тип инвертора (U батареи) - 12 / 24 / 48 В= | 48 | В= |  | Т1 | Т2 | Время разряда*
Номинальное напряжение 1-го аккумулятора (В=) | 12 | В= |  | 20 | 10 | час
Номинал. емкость 1-го аккумулятора | 230 | А-ч |  | I1 | I2 | Ток разряда*
Вес 1-го аккумулятора | 71 | кг |  | 11.5 | 20.6 | А
Число последовательно соединенных аккумуляторов 1-й цепочки батареи (на номинал U инвертора) | 4 | шт. |  | n | 1.189 | n = log(T2/T1)/log(I1/I2)
Выбранное число параллельных цепочек аккумуляторов (до 4-х) | 2 |  |  | Cp | 364.9626 | Cp = In * T
ВСЕГО аккумуляторов в батарее | 8 | шт. |  | * данные из документации на АКБ, разряд до 1.7В/эл.
Номинальная емкость батареи (при Т=20ч) | 460 | А-ч |  | (в примере данные на HAZE HZY 12-230 - GEL)
Номинальный ток разряда батареи Iн (Т=20ч) | 23 | А
Номинальный запас энергии батареи Ен (полный разряд номинальным током, отвечающим Т=20ч) | 22.08 | кВА-ч |  | U эл-та | Разряд (В) | Разряд (%)
Среднечасовая нагрузка на объекте | 2 | кВА |  | 2.3 |  | 0%
Реальный ток разряда батареи I | 41.6667 | А |  | 1.85 | 0.45 | 64.29%
Выбранная предельная глубина разряда (30%...80%) | 0.8 |  |  | 1.75 | 0.55 | 78.57%
Число Пейкерта у используемого аккумулятора | 1.189 |  |  | 1.7 | 0.6 | 85.71%
Отношение номинального тока к реальному | 0.552 |  |  | 1.6 | 0.7 | 100%
Поправочный коэффициент разряда током, отличным от номинального | 0.89375
Реальный запас энергии батареи (разряд до разрешенной глубины реальным током разряда) | 15.7871 | кВА-ч | Е = Eн * (Iн / I)^n-1
Расчетное время автономии Т | 7.8936 | ч | 473.6145 | минут
Вес аккумуляторной батареи | 568 | кг
* Изменяемые параметры выделены зеленой заливкой
Время автономной работы (часы) для разных среднечасовых значений нагрузки и разных настроек разрешенного уровня разряда
Среднечасовая мощность нагрузки | кВА: | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ном.P кВА*
Ток разряда батареи для такой мощности нагрузки |  | 10.4167 | 15.625 | 20.8333 | 26.0417 | 31.25 | 36.4583 | 41.6667 | 46.875 | 52.0833 | 57.2917 | 62.5 | 67.7083 | 72.9167 | 83.3333 | 93.75 | 104.1667 | 114.5833 | 125
Число аккумуляторов в батарее | 4 | шт. | АКБ | 12 | В х | 230 | А-ч | т.е. батарея |  | 48 | В х | 230 | А-ч | [6 empty] | 1
Поправочный коэффициент (и вес батареи) | 284 | 1.0189 | 0.9437 | 0.89375 | 0.85683 | 0.8278 | 0.80402 | 0.78398 | 0.76672 | 0.7516 | 0.73818 | 0.72613 | 0.71523 | 0.70528 | 0.6877 | 0.67255 | 0.65929 | 0.64752 | 0.63695 | 11.04
Разрешенная глубина разряда - максимальная | 0.8 | 17.9975 | 11.113 | 7.8936 | 6.054 | 4.8741 | 4.0578 | 3.4621 | 3.0096 | 2.6552 | 2.3708 | 2.1377 | 1.9437 | 1.7797 | 1.5184 | 1.32 | 1.1646 | 1.0398 | 0.9376 | 8.832
Разрешенная глубина разряда - средняя | 0.6 | 13.4981 | 8.3348 | 5.9202 | 4.5405 | 3.6556 | 3.0433 | 2.5965 | 2.2572 | 1.9914 | 1.7781 | 1.6033 | 1.4577 | 1.3348 | 1.1388 | 0.99 | 0.87343 | 0.77985 | 0.7032 | 6.624
Разрешенная глубина разряда - малая | 0.3 | 6.7491 | 4.1674 | 2.9601 | 2.2703 | 1.8278 | 1.5217 | 1.2983 | 1.1286 | 0.99572 | 0.88903 | 0.80165 | 0.72887 | 0.6674 | 0.56941 | 0.495 | 0.43671 | 0.38992 | 0.3516 | 3.312
Число аккумуляторов в батарее | 8 | шт. | АКБ | 12 | В х | 230 | А-ч | т.е. батарея |  | 48 | В х | 460 | А-ч | [6 empty] | 2
Поправочный коэффициент (и вес батареи) | 568 | 1.1615 | 1.0758 | 1.0189 | 0.97679 | 0.9437 | 0.9166 | 0.89375 | 0.87407 | 0.85683 | 0.84153 | 0.8278 | 0.81537 | 0.80402 | 0.78398 | 0.76672 | 0.7516 | 0.73818 | 0.72613 | 22.08
Разрешенная глубина разряда - максимальная | 0.8 | 41.0346 | 25.3379 | 17.9975 | 13.8033 | 11.113 | 9.2519 | 7.8936 | 6.862 | 6.054 | 5.4054 | 4.8741 | 4.4316 | 4.0578 | 3.4621 | 3.0096 | 2.6552 | 2.3708 | 2.1377 | 17.664
Разрешенная глубина разряда - средняя | 0.6 | 30.776 | 19.0034 | 13.4981 | 10.3524 | 8.3348 | 6.9389 | 5.9202 | 5.1465 | 4.5405 | 4.054 | 3.6556 | 3.3237 | 3.0433 | 2.5965 | 2.2572 | 1.9914 | 1.7781 | 1.6033 | 13.248
Разрешенная глубина разряда - малая | 0.3 | 15.388 | 9.5017 | 6.7491 | 5.1762 | 4.1674 | 3.4694 | 2.9601 | 2.5733 | 2.2703 | 2.027 | 1.8278 | 1.6618 | 1.5217 | 1.2983 | 1.1286 | 0.99572 | 0.88903 | 0.80165 | 6.624
Число аккумуляторов в батарее | 12 | шт. | АКБ | 12 | В х | 230 | А-ч | т.е. батарея |  | 48 | В х | 690 | А-ч | [6 empty] | 3
Поправочный коэффициент (и вес батареи) | 852 | 1.2541 | 1.1615 | 1.1001 | 1.0546 | 1.0189 | 0.98962 | 0.96495 | 0.9437 | 0.92509 | 0.90857 | 0.89375 | 0.88032 | 0.86808 | 0.84644 | 0.8278 | 0.81147 | 0.79698 | 0.78398 | 33.12
Разрешенная глубина разряда - максимальная | 0.8 | 66.4555 | 41.0346 | 29.1469 | 22.3544 | 17.9975 | 14.9834 | 12.7836 | 11.113 | 9.8045 | 8.754 | 7.8936 | 7.177 | 6.5716 | 5.6068 | 4.8741 | 4.3002 | 3.8394 | 3.4621 | 26.496
Разрешенная глубина разряда - средняя | 0.6 | 49.8417 | 30.776 | 21.8602 | 16.7658 | 13.4981 | 11.2375 | 9.5877 | 8.3348 | 7.3533 | 6.5655 | 5.9202 | 5.3827 | 4.9287 | 4.2051 | 3.6556 | 3.2251 | 2.8796 | 2.5965 | 19.872
Разрешенная глубина разряда - малая | 0.3 | 24.9208 | 15.388 | 10.9301 | 8.3829 | 6.7491 | 5.6188 | 4.7939 | 4.1674 | 3.6767 | 3.2827 | 2.9601 | 2.6914 | 2.4643 | 2.1026 | 1.8278 | 1.6126 | 1.4398 | 1.2983 | 9.936
Число аккумуляторов в батарее | 16 | шт. | АКБ | 12 | В х | 230 | А-ч | т.е. батарея |  | 48 | В х | 920 | А-ч | [6 empty] | 4
Поправочный коэффициент (и вес батареи) | 1136 | 1.3242 | 1.2265 | 1.1615 | 1.1136 | 1.0758 | 1.0449 | 1.0189 | 0.99644 | 0.97679 | 0.95935 | 0.9437 | 0.92953 | 0.9166 | 0.89375 | 0.87407 | 0.85683 | 0.84153 | 0.8278 | 44.16
Разрешенная глубина разряда - максимальная | 0.8 | 93.5598 | 57.7708 | 41.0346 | 31.4717 | 25.3379 | 21.0944 | 17.9975 | 15.6455 | 13.8033 | 12.3243 | 11.113 | 10.1041 | 9.2519 | 7.8936 | 6.862 | 6.054 | 5.4054 | 4.8741 | 35.328
Разрешенная глубина разряда - средняя | 0.6 | 70.1698 | 43.3281 | 30.776 | 23.6038 | 19.0034 | 15.8208 | 13.4981 | 11.7341 | 10.3524 | 9.2433 | 8.3348 | 7.5781 | 6.9389 | 5.9202 | 5.1465 | 4.5405 | 4.054 | 3.6556 | 26.496
Разрешенная глубина разряда - малая | 0.3 | 35.0849 | 21.6641 | 15.388 | 11.8019 | 9.5017 | 7.9104 | 6.7491 | 5.8671 | 5.1762 | 4.6216 | 4.1674 | 3.789 | 3.4694 | 2.9601 | 2.5733 | 2.2703 | 2.027 | 1.8278 | 13.248
* Значения номинального запаса энергии батареи - полного (100% разряд) и для разрешенных уровней разряда
Note on E3: valleywinds.ru: номинальное время разряда
Note on F3: valleywinds.ru: произвольное время разряда из таблицы "Длительность разряда от тока" документации

## Инвертор 24В
www.ValleyWinds.ru - (495) 652-0045 - info@valleywinds.ru
Расчет батареи для системы резервного питания |  |  |  | Расчет n - числа Пейкерта
Тип инвертора (U батареи) - 12 / 24 / 48 В= | 24 | В= |  | Т1 | Т2 | Время разряда*
Номинальное напряжение 1-го аккумулятора (В=) | 12 | В= |  | 20 | 10 | час
Номинал. емкость 1-го аккумулятора | 230 | А-ч |  | I1 | I2 | Ток разряда*
Вес 1-го аккумулятора | 71 | кг |  | 11.5 | 20.6 | А
Число последовательно соединенных аккумуляторов 1-й цепочки батареи (на номинал U инвертора) | 2 | шт. |  | n | 1.189 | n = log(T2/T1)/log(I1/I2)
Выбранное число параллельных цепочек аккумуляторов (до 4-х) | 2 |  |  | Cp | 364.9626 | Cp = In * T
ВСЕГО аккумуляторов в батарее | 4 | шт. |  | * данные из документации на АКБ, разряд до 1.7В/эл.
Номинальная емкость батареи (при Т=20ч) | 460 | А-ч |  | (в примере данные на HAZE HZY 12-230 - GEL)
Номинальный ток разряда батареи Iн (Т=20ч) | 23 | А
Номинальный запас энергии батареи Ен (полный разряд номинальным током, отвечающим Т=20ч) | 11.04 | кВА-ч |  | U эл-та | Разряд (В) | Разряд (%)
Среднечасовая нагрузка на объекте | 6 | кВА |  | 2.3 |  | 0%
Реальный ток разряда батареи I | 250 | А |  | 1.85 | 0.45 | 64.29%
Выбранная предельная глубина разряда (30%...80%) | 0.8 |  |  | 1.75 | 0.55 | 78.57%
Число Пейкерта у используемого аккумулятора | 1.189 |  |  | 1.7 | 0.6 | 85.71%
Отношение номинального тока к реальному | 0.092 |  |  | 1.6 | 0.7 | 100%
Поправочный коэффициент разряда током, отличным от номинального | 0.63695
Реальный запас энергии батареи (разряд до разрешенной глубины реальным током разряда) | 5.6256 | кВА-ч | Е = Eн * (Iн / I)^n-1
Расчетное время автономии Т | 0.9376 | ч | 56.2558 | минут
Вес аккумуляторной батареи | 284 | кг
* Изменяемые параметры выделены зеленой заливкой
Время автономной работы (часы) для разных среднечасовых значений нагрузки и разных настроек разрешенного уровня разряда
Среднечасовая мощность нагрузки | кВА: | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | ном.P кВА*
Ток разряда батареи для такой мощности нагрузки |  | 20.8333 | 31.25 | 41.6667 | 52.0833 | 62.5 | 72.9167 | 83.3333 | 93.75 | 104.1667 | 114.5833 | 125
Число аккумуляторов в батарее | 2 | шт. | АКБ | 12 | В х | 230 | А-ч | т.е. батарея |  | 24 | В х | 230 | 1
Поправочный коэффициент (и вес батареи) | 142 | 0.89375 | 0.8278 | 0.78398 | 0.7516 | 0.72613 | 0.70528 | 0.6877 | 0.67255 | 0.65929 | 0.64752 | 0.63695 | 5.52
Разрешенная глубина разряда - максимальная | 0.8 | 7.8936 | 4.8741 | 3.4621 | 2.6552 | 2.1377 | 1.7797 | 1.5184 | 1.32 | 1.1646 | 1.0398 | 0.9376 | 4.416
Разрешенная глубина разряда - средняя | 0.6 | 5.9202 | 3.6556 | 2.5965 | 1.9914 | 1.6033 | 1.3348 | 1.1388 | 0.99 | 0.87343 | 0.77985 | 0.7032 | 3.312
Разрешенная глубина разряда - малая | 0.3 | 2.9601 | 1.8278 | 1.2983 | 0.99572 | 0.80165 | 0.6674 | 0.56941 | 0.495 | 0.43671 | 0.38992 | 0.3516 | 1.656
Число аккумуляторов в батарее | 4 | шт. | АКБ | 12 | В х | 230 | А-ч | т.е. батарея |  | 24 | В х | 460 | 2
Поправочный коэффициент (и вес батареи) | 284 | 1.0189 | 0.9437 | 0.89375 | 0.85683 | 0.8278 | 0.80402 | 0.78398 | 0.76672 | 0.7516 | 0.73818 | 0.72613 | 11.04
Разрешенная глубина разряда - максимальная | 0.8 | 17.9975 | 11.113 | 7.8936 | 6.054 | 4.8741 | 4.0578 | 3.4621 | 3.0096 | 2.6552 | 2.3708 | 2.1377 | 8.832
Разрешенная глубина разряда - средняя | 0.6 | 13.4981 | 8.3348 | 5.9202 | 4.5405 | 3.6556 | 3.0433 | 2.5965 | 2.2572 | 1.9914 | 1.7781 | 1.6033 | 6.624
Разрешенная глубина разряда - малая | 0.3 | 6.7491 | 4.1674 | 2.9601 | 2.2703 | 1.8278 | 1.5217 | 1.2983 | 1.1286 | 0.99572 | 0.88903 | 0.80165 | 3.312
Число аккумуляторов в батарее | 6 | шт. | АКБ | 12 | В х | 230 | А-ч | т.е. батарея |  | 24 | В х | 690 | 3
Поправочный коэффициент (и вес батареи) | 426 | 1.1001 | 1.0189 | 0.96495 | 0.92509 | 0.89375 | 0.86808 | 0.84644 | 0.8278 | 0.81147 | 0.79698 | 0.78398 | 16.56
Разрешенная глубина разряда - максимальная | 0.8 | 29.1469 | 17.9975 | 12.7836 | 9.8045 | 7.8936 | 6.5716 | 5.6068 | 4.8741 | 4.3002 | 3.8394 | 3.4621 | 13.248
Разрешенная глубина разряда - средняя | 0.6 | 21.8602 | 13.4981 | 9.5877 | 7.3533 | 5.9202 | 4.9287 | 4.2051 | 3.6556 | 3.2251 | 2.8796 | 2.5965 | 9.936
Разрешенная глубина разряда - малая | 0.3 | 10.9301 | 6.7491 | 4.7939 | 3.6767 | 2.9601 | 2.4643 | 2.1026 | 1.8278 | 1.6126 | 1.4398 | 1.2983 | 4.968
Число аккумуляторов в батарее | 8 | шт. | АКБ | 12 | В х | 230 | А-ч | т.е. батарея |  | 24 | В х | 920 | 4
Поправочный коэффициент (и вес батареи) | 568 | 1.1615 | 1.0758 | 1.0189 | 0.97679 | 0.9437 | 0.9166 | 0.89375 | 0.87407 | 0.85683 | 0.84153 | 0.8278 | 22.08
Разрешенная глубина разряда - максимальная | 0.8 | 41.0346 | 25.3379 | 17.9975 | 13.8033 | 11.113 | 9.2519 | 7.8936 | 6.862 | 6.054 | 5.4054 | 4.8741 | 17.664
Разрешенная глубина разряда - средняя | 0.6 | 30.776 | 19.0034 | 13.4981 | 10.3524 | 8.3348 | 6.9389 | 5.9202 | 5.1465 | 4.5405 | 4.054 | 3.6556 | 13.248
Разрешенная глубина разряда - малая | 0.3 | 15.388 | 9.5017 | 6.7491 | 5.1762 | 4.1674 | 3.4694 | 2.9601 | 2.5733 | 2.2703 | 2.027 | 1.8278 | 6.624
* Значения номинального запаса энергии батареи - полного (100% разряд) и для разрешенных уровней разряда
Note on E3: valleywinds.ru: номинальное время разряда
Note on F3: valleywinds.ru: произвольное время разряда из таблицы "Длительность разряда от тока" документации